聚氨酯喷涂验收合格书

- 工程概况

| 序号 | 库房尺寸 | 数量 | 厚度 | 喷涂要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 施工及验收依据

1.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》

2.《绝热工程施工及验收规范》

3.《喷、灌咂质聚氨酯泡沫塑料技术条件》

4.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》

三、工艺说明

1喷涂操作：

A喷涂前应对喷涂机A、B组物料贴箱，A、B组分泵，电加热系统，过滤检查后。方可投入使用。

B按配务配料A组分和B组分，分别倒入A、B物料贴槽。喷涂用空气压力0.3-0.4MPa。喷枪对准物面，稍带一点角度，距屋面300-500mm，喷枪移动速度0.5-0.8m/min。

2．初凝时间：物料初凝可用手测试，以不粘手计时，一般控制在10-12S间。

3．喷图层技术要求：

A聚氨酯喷涂泡沫塑料不准出现收缩变形，发脆、发酥、泡沫量减少，密度不均、大孔

、开裂和烧心等现象。

B设备每5m应抽查之外，其中有一处不合格时，应在不合格处复检，加倍取点复查，仍有1/2处不合格时，认定该处不合格。

C保冷层厚度偏差±10mm。

D伸缩缝的宽度采用塞下检查，其允许偏差为5mm。

E喷涂层技术参数：防火等级：B2级阻燃，表观密度（容重）：35kg/m3±2，抗压强度：＞0.2Mpa，导热系数：＜0.022W/n℃，吸水率：＜0.3kg/m3，离火自熄＜7s。

4. 施工环境：温度以20℃-35℃为宜。

四、验收符合标准

1.关于质量

A聚氨酯硬泡体没有有明显凹凸不平现象。

B聚氨酯硬泡体厚度符合设计要求。

C 聚氨酯硬泡体表面无起鼓或断裂现象。

D聚氨酯技术参数、及喷涂效果符合设计标准

2.质量检验方法

用1mm钢针垂直插入，测量钢针插入深度，随机测取5个点，平均值符合要求。

此验收单经验甲乙双方验收签字生效，视为验收合格的唯一标准，支付该项目相关款项的唯一凭证。不以甲乙双方验收人的离职等原因而失效。

甲方验收人：                           乙方验收人：

日期：                                 日期：